2018년 국가안전대진단 연구시설 분야 점검결과 공개

한국기초과학지원연구원

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고* (일자)
시설물	연구동	대전 유성구 과학로 169-148	2.2 2.13	4개	- 고압가스 배관에 물질명, 흐름방향 등 표기 필요 소분용기에 경고표지 미부착 가스용기 전도방지 필요 압력용기 안전검사 기간 확인하여 재검사 실시	시정 및 권고	- 고압가스 배관에 물질 명, 흐름방향 등 표기 (2.21 조치완료) 소분용기에 경고표지 부착하여 사용 (2.13 조치완료) 가스용기 전도방지 강화 (2.21 조치완료) 압력용기 안전검사 기간 확인하여 재검사 확인 (2.21 조치완료)
시설물	스마트오픈랩, 파워플랜트	대전 유성구 과학로 169-148	3.6 3.20	2개	소분용기에 경고표지, 물질명 등 미부착 출입제한 지역 등에 도어스토퍼 사용중	시정 및 권고	소분용기에 경고표지, 물질명 등 부착하여 사용 (4.4 조치완료) 출입제한 지역 등에 도어스토퍼 제거 후 사용금지 안내 (4.4 조치완료)

* (비  고) 점검 시 지적되었던 사항에 대한 (중간)조치 결과 및 조치 계획을 작성