## 관급-내역 (hidden)
[내 역 서] 한국과학기술원 벤처 Incubator 신축공사 . 전기공사 . 관급자재
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 수.배전반 설치공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
기존 특고반 | EH - 2 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
특고반 | EHV - 1 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
특고반 | EHV - 2 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
특고반 | EHV - 3 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
특고반 | EHV - 4 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
TR 반 | TR - 1 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
TR 반 | TR - 2 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
저압반 | LV - 1 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
저압반 | LV - 2 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
저압반 | LV - 3 | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
정류기반 | LV - R | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
동력반 | MCC - A | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
동력반 | MCC - B | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
동력반 | MCC - F | 면 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
부가가치세 | 재료비의 10% | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
합 계 |  |  |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | #REF!
2. 엘리베이터 설치공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
엘리베이터 설치공사 | 17인승 (장애자겸용) | 대 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
부가가치세 | 재료비의 10% | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!

## 시방서
시 방 서
|  | 공사명: | 2019년 오창센터 노후 등기구 교체공사
2019 년 9 월
한 국 기 초 과 학 지 원 연 구 원
1. 공사개요
공사명: | 2019년 오창센터 노후 등기구 교체공사
위 치 : | KBSI 오창센터 내부
1) 목 적
- 본 시방서는 2019년 오창센터 노후 등기구 교체공사에 적용한다.
2) 공사범위
- 저압 전선 및 접지선 분리 연결
- 전등 교체 및 고재처리
- 기설 등기구 철거, 신설등
- 기타 부대공사
3) 공사 제외
- 기설 Cable Tray 설치 공사
- 기설 매입 배선
4) 시공자격
- 현재 전기공사업 면허를 보유하고 영업을 하고 있는 업체
5) 공사기간
- 착공일로부터 60일
2. 일반사항
가. 본 시방서는 당 공사에 적용되며 본 시방서 이외 사항의 적용은 전기설비 기술기준에
관한 규칙 및 내선규정, 기타 관련법규를 적용한다.
나. 특수작업은 전선압축, 보호도장, 케이블접속처리, 휴전 및 활선공사 등
작업의 특성상 특별히 관리되어야 할 공정을 말하며 관리대상과 요건은
해당 설계서류 및 구매서류에 명시된 사항을 준수한다.
다. 특수작업은 설계요건 및 구매요건에 따라 승인된 절차와 장비를 사용하며,
유자격자가 수행하도록 한다.
라. 시공 및 특수작업관리, 특수작업절차 인증, 작업자의 자격여부는 해당 공사를
시행하는 해당부서의 승인을 받아 시행한다.
마. 공사 중 시설물을 파괴 손상시켰을 시에는 즉시 원상복구 또는 재시공하여야
하며 소요되는 경비는 수급자의 부담으로 한다.
바. 설치공사 중 상이한 부분은 감독원과 협의 후 시공한다.
사. 모든 배관은 직배관을 원칙으로 하며 공사중 상이한 부분은 감독원과 협의후 시행한다.
아. 모든 신설 등기구는 KS, 고효율 인정 제품으로 하며, 감독원과 협의후 선정한다.
자. 모든 교체 등기구는 현장 파악후 스위치 분리 및 합리적인 위치로 변경한다.
3. 공사 착공전 점검
가. 공종별 일정계획 수립 대상 공정에 대하여 착공 전 다음 항목의 준비사항을 감독원과
협의하여 점검한다.
1) 자 재
(1) 소요자재 계약 및 확보 여부
(2) 실제규격 적합성 여부
(3) 공급시기 적정성
(4) 품질시험 실시여부
2) 인 원
- 작업일시, 실 투입 인원의 확보 및 기능 적격여부
3) 장 비
(1) 장비의 기동 상태 확인
(2) 장비의 적정 수량 확보 여부
(3) 장비의 보호장치부착 여부 확인
(4) 장비의 보조기구 유무 확인
(5) 장비의 청결상태 확인
4) 기 타
(1) 타 공사와의 관련 여부
(2) 휴전 작업 시행 여부 및 일정 확인
4. 주요공정별 관리계획
1) 계획수립
(1) 작업간의 전후 연관,연동 관계를 고려하여 작성
(2) 인원 및 장비투입 자재 조달 계획 수립
2) 케이블포설공사
(1) 모든 케이블은 전선관이나 트레이에 포설하기 전에 규격 및 길이를
신중히 검토하고 케이블이 짧아서 끝까지 연결하지 못할 경우에는
재시공을 하며 접속 후 사용하지 않는다.
(2) 케이블의 접속 연결은 분기함이나 핸드홀에서만 가능하며, 이 때
절연 및 단말처리에 유의하여 접속한다.
(3) 케이블을 굴곡시에는 피복이 상하지 않도록 주의하며 곡률 반경은
다음과 같이 한다.
① 금속 피복이 없는 고압 케이블은 외경의 10배 이상
② 금속 피복이 없는 저압 케이블은 외경의 8배 이상
③ 금속 피복이 있는 케이블은 외경의 12배 이상
(4) 케이블을 절단하고 작업을 계속하지 않을 경우에는 절단부에 합성고무
테이프, 비닐절연 테이프를 감아 사고 위험이 없게 한다.
(5) 접지선과 접지할 목적물 및 접지함과의 접속은 전기적, 기계적으로
견고하게 시공한다.
(6) 접지선용 케이블의 접속은 규정된 단말처리재로 접속한다.
5. 뒷정리 및 자재 관리
(1) 모든 작업후에는 현장정리에 철저를 기하여 안전사고의 방지에
주력하며 현장대리인의 확인후에 철수 한다.
(2) 기타 지급자재의 잔재 및 철거분은 즉각 파악하여 서면으로 작성
보고하고 공기내에 반납하여 타현장에 투입 될 수 있도록 한다.
(3) 폐기물 및 고재처리는 증빙자료를 제출하여야 한다.
6. 준공검사
(1) 공사완료후 규정된 절차에 따라 이를 시공부서에 보고하여 발주처의
준공검사를 받도록 한다.
(2) 준공검사자의 검수결과 부적합사항이 발견될 경우 즉시 이를 시정하며,
이를 사진 등으로 작업 전후를 기록하여 서면으로 감독부서에 보고한다.